| Historial de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisión | Fecha | Razón del Cambio |
| 00 | XX-XX-XX | - Documento de nueva creación bajo el sistema de administración XIGA Movilidad Inteligente. |

| Nombre | Merced Ortiz | Miguel Ricario | Elodia Robles |
| --- | --- | --- | --- |
| Puesto | Coordinador de Proyectos | Gerente de XIGA | Representante Legal |
| Firma |  |  |  |
|  | Elaboró | Revisó | Aprobó |

- Objetivo

  - Establecer un documento de apoyo con los criterios de diseño para las pruebas que puedan surgir de los planes de continuidad de negocio.

- Alcance

  - Este plan queda acotado a la operación del Monedero XIGA cuando por alguna razón no se disponga de:

    - El Sistema del Monedero XIGA.

    - Los servicios del centro de datos.

    - Enlaces de internet en alguna estación, corporativo o ambas.

    - Energía eléctrica en las estaciones o corporativo.

    - Oficinas administrativas.

- Políticas y Procedimiento

  - Diseño de pruebas para e plan de continuidad.

    - El plan de continuidad (XMI-A28-P-13 Plan de continuidad del negocio) contempla seis escenarios de riesgo, para los cuales propone medidas preventivas y correctivas que permitan continuar con la operación del Monedero Electrónico.

    - Los planes de continuidad deberán ser puestos a prueba para determinar su efectividad, ese proceso implica diseñar una metodología para determinar si las medidas tomadas son alcanzables o si necesitan cambios, ajustes, etc. Los criterios mínimos a considerar por cada escenario de riesgo serán los siguientes:

  - Falla Eléctrica.

    - Comportamiento esperado. En caso de un corte de energía eléctrica proveniente de la red pública la respuesta del equipo deberá ser la siguiente:

- La batería de respaldo deberá sostener el consumo de los servidores y equipos de comunicación sin que haya interrupciones del servicio o estos se apaguen. (tiempo de activación Inmediato).

- El Generador deberá arrancar inmediatamente una vez que se detecte la caída de suministro de la red pública. (tiempo de activación Inmediato).

- Tras un minuto de operación, el transfer switch deberá conectar la entrada del UPS a la corriente que produce el generador y desconectarla de la red pública. (tiempo de activación un minuto).

- La batería de respaldo deberá conmutarse y dejar de alimentar la carga con baterías y hacerlo ahora con la corriente producida por el generador, todo esto sin que haya cortes, apagones o caídas de servicio. (tiempo de activación Inmediato).

- Tras 5 minutos de operación se deberán restablecer las condiciones normales, transfiriendo la entrada del UPS a la corriente de red pública. (Esperar entre 3 y 5 minutos antes de regresar a la red pública).

- El Generador deberá apagarse y la batería de respaldo deberá continuar en línea sin que haya apagones o caídas de servicio. (tiempo de activación Inmediato).

    - Actividades a Realizar. Para la simulación del corte eléctrico se deberán realizar las siguientes actividades:

      - Arranque manual del generador.

- Activación manual del transfer switch.

- Revisar la entrada momentánea de la batería de respaldo.

- Revisar funcionamiento de los sistemas.

- Esperar entre 3 y 5 minutos.

- Regresar el transfer switch a la red pública.

- Revisar que se apague el generador (un minuto después de regresar a la red pública).

- Revisar batería en línea con alimentación de la red pública.

- Revisar sistemas y equipos de comunicación sin cortes ni apagones.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

  - Falla de enlaces de Internet.

    - Comportamiento esperado. En caso de la caída de un enlace de internet la respuesta de los equipos de red sebera ser la siguiente:

- El clúster de firewalls deberá conmutar por error el enlace afectado de forma automática (tiempo de activación menos a 30 segundos).

- Los usuarios y aplicaciones no deberán presentar cortes de servicio.

- Rebalanceo de cargas automáticamente después del restablecimiento del enlace afectado (tiempo de activación menos a 30 segundos).

    - Actividades a Realizar. Para la simulación de la caída de un enlace de internet se deberán realizar las siguientes actividades:

- Iniciar sesión con permisos de escritura en el clúster de firewall vía la interfaz web

- Seleccionar una de las interfaces WAN y des habilitarla

- La interfaz deberá marcarse como inaccesible

- Comprobar que todas las sesiones de firewall están a través del enlace que quedo disponible.

- Realizar pings de comprobación a los servicios y a las sucursales remotas.

- Esperar 5 minutos.

- Habilitar la interfaz que fue des habilitada.

- Comprobar el balanceo de cargas y sesiones por ambas interfaces WAN.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

  - No disponibilidad de Oficinas.

    - Comportamiento esperado. En caso de que las oficinas donde se realizan las operaciones del Monedero XIGA no estén disponibles por cualquier continencia se espera que:

- Los usuarios sean capaces de conectarse a los sistemas desde una sede alterna (tiempo de activación inmediato).

- Los usuarios sean capaces de conectarse desde sus casas vía VPN SSL (tiempo de activación inmediato).

    - Actividades a Realizar. Para la simulación la no disponibilidad de las oficinas principales los usuarios se deberán realizar las siguientes actividades:

- Iniciar sesión desde sus casas con el cliente SSL VPN de Fortinet instalado en sus computadoras portátiles.

- Trasladarse a la sede alterna y probar el acceso al sistema de Monedero Electrónico XIGA.

- Revisar indicadores de la calidad de conexión como latencia, jitter y perdida de paquetes.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

  - Falla de los servicios del centro de datos.

    - Comportamiento esperado. En caso de falla de un sistema, servidor o centro de datos completo se espera que:

- Que sea posible iniciar los sistemas afectados en un nuevo host de virtualización en el mismo centro de datos o en otro alterno (menos de veinte minutos después de reporte de falla).

- Que los usuarios puedan conectarse a los sistemas de la misma manera en que lo hacen habitualmente (menos de veinte minutos después de reporte de falla).

- Que sea posible re sincronizar los cambios y regresar la operación de los sistemas al host actual o al centro de datos principal (fail-back en horario inhábil deberá completarse en menos de 20 minutos).

- Que los usuarios logren trabajar sin contratiempos después de regresar el sistema al host original (fail-back en horario inhábil deberá completarse en menos de 20 minutos).

    - Actividades a Realizar. Para la simulación la no disponibilidad de un servidor o del centro de datos completo se deberán realizar las siguientes actividades:

- Apagar un sistema o servidor en el centro de datos principal.

- Sincronizar replicas en la consola de Veeambackup.

- Realizar failover en la consola de VeeamBackup.

- Probar conectividad y funcionamiento de sistema en centro de datos Alterno.

- Apagar sistema en centro de datos alterno.

- Realizar failback en la consola de VeeamBackup.

- Probar funcionamiento del sistema en centro de datos principal.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

  - Falla de los lectores de dispositivos del monedero.

    - Comportamiento esperado. En caso de falla de las lectoras de dispositivo del Monedero XIGA se espera que:

- Que sea posible utilizar las lectoras en otros puntos de venta (inmediato).

- Que sea posible operar el monedero de forma manual en caso de que no haya otras lectoras en otros puntos de venta (Inmediato).

    - Actividades a Realizar. Para la simulación la falla de lectores de dispositivos se deberán realizar las siguientes actividades:

- Confirmar que el personal conoce el procedimiento para operar el monedero de forma manual.

- Deshabilitar las lectoras de dispositivos.

- Realizar una carga utilizando el monedero.

- Registrar tiempos del proceso de autorización manual.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

  - Falla global del sistema de monedero.

    - Comportamiento esperado. En caso de que el sistema de monedero no esté disponible por cualquier continencia se espera que:

- Que sea posible operar el monedero de forma manual (Inmediato).

- Que sea posible actualizar el monedero una vez restablecido con las operaciones realizadas de forma manual.

    - Actividades a Realizar. Para la simulación la falla de lectores de dispositivos se deberán realizar las siguientes actividades:

- Confirmar que el personal conoce el procedimiento para operar el monedero de forma manual.

- Deshabilitar las lectoras de dispositivos.

- Realizar una carga utilizando el monedero.

- Registrar tiempos del proceso de autorización manual.

- Llenar formato de ejecución de plan de continuidad (XMI-A28-F-26), formato de prueba del plan de continuidad (XMI-A28-F-27) y formato de adecuaciones del plan de continuidad (XMI-A28-F-28) en caso de ser necesario.

- Documentación de referencia

| Código | Documentos |
| --- | --- |
| XMI-A28-P-13 | Plan de continuidad del negocio |

- Registros

| Código | Registros | Tiempo de Conservación | Responsable de Conservarlo | Lugar de Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XMI-A28-F-26 | Formato de resultados de la ejecución de los planes | 5 años | Administración de Infraestructura de TI | Archivo Digital |
| XMI-A28-F-27 | Formato de resultados de pruebas a los planes | 5 años | Administración de Infraestructura de TI | Archivo Digital |
| XMI-A28-F-28 | Formato de adecuaciones a los planes | 5 años | Administración de Infraestructura de TI | Archivo Digital |

- Glosario

  - Failover. Es la acción de trasladar la operación de un sistema, servidor o centro de cómputo completo de un lugar físico a otro, con el fin de continuar con las operaciones del negocio.

  - Failback. Es la acción de regresar la operación de algún sistema, servidor o centro de datos al sitio principal, una vez solucionada la causa que le impedía operar normalmente.

  - Sitio principal. El centro de datos donde habitualmente se ejecutan los sistemas.

  - Sitio alterno. El centro de datos donde es posible derivar algunos servicios, sistemas en caso de falla del centro de datos principal, para continuar con la operación.

  - Backup. Es el respaldo o copia completa de los datos que conforman un sistema y que permiten recuperarlo en caso de una falla de servidor, de corrupción de datos o error humano.

  - Restore. Es la acción de traer al funcionamiento a un sistema desde el respaldo ya sea en su lugar habitual o en un nuevo lugar.

  - UPS. La sigla UPS es la abreviación de su nombre en inglés Uninterruptable Power Supply, también llamado Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

  - Jitter. Es una variación o demora en la entrega de paquetes de datos a través de una red, es decir, una demora entre el momento en que se transmite y se recibe una señal.

- Anexos

  - N/A.